## troškovnik
TIMING d.o.o., Josipa Kulfaneka 9/A, Rijeka
OIB: 82206662668
e-mail: 001 timing@gmail.com
mob. 091-200-93-24
| Poz | Opis | Mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
|  | INVESTITOR: | STANARI VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE
Ulice Franje Račkog, Vrbovsko
Ulazi broj 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15
OIB:
|  | GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE -
VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE U ULICI
FRANJE RAČKOG, VRBOVSKO
Ulazi broj 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15
|  | LOKACIJA: | Ulica Franje Račkog, Vrbovsko
Ulazi broj 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15
|  | NAZIV PROJEKTA: | TROŠKOVNIK UZ GLAVNI PROJEKT
GRIJANJA
|  | BROJ PROJEKTA: | 156/23
|  | PROJEKTANT: | DANILO VUJNOVIĆ, dipl. ing. stroj.
|  | DATUM: | Rijeka, 08.2023.
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
‒ sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), ‒ izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije, ‒ izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Jedinične cijene sadrže :
potreban "faktor" za pokriće radne snage,
potreban "faktor" za pokriće organizacije gradilišta,
potreban "faktor" za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz "faktor".
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
HRN norme,
DIN norme,
0
* | 1 | DEMONTAŽA :
** | 1.01 | Ispuštanje vode iz primarnog i sekundarnog sustava centralnog grijanja građevine.
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 1.02 | Demontaža postojećih cirkulacijskih crpki u prostoru kotlovnice i toplinske podstanice (4 kom), četveroputnih slavina ( 2 kom), te otpajanje od el. energije i automatske regulacije, kompletno sa svim nosivim i ovjesnim materijalom,. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 1.03 | Demontaža izmjenjivača topline, ispiranje istog, te provjera ispravnosti rada istog na radnom stolu (pada tlaka kroz izmjenjivač i protok vode), te ponovna montaža izmjenjivača topline, kompletno sa svim nosivim i ovjesnim materijalom. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
| 0 | Nakon izvršenja istog, potrebna je pisana garancija da postojeći izmjenjivač topline zadovoljava potrebne parametre (protok vode, pad tlaka i količinu energije). |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 1.04 | Demontaža dijela cijevnog razvoda u prostoru kotlovnice i toplinske podstanice, prosječne dimenzije NO 80 dužine 40 m, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
0
** | 1.05 | Demontaža postojećih radijatorskih ventila i detentora u stanovimai stubištu radi ugradnje balansirajućih termostatskih ventila. Broj radijatora je 300. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
0
** | 1.06 | Odvoz na deponij demontiranog materijala i opreme u reciklažno dvorišteu krugu od 20 km. |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
| 0 | UKUPNO 1 |  |  |  | 0
* | 2 | INSTALACIJA KOTLOVNICE I TOPL. PODSTANICE:
** | 2.01 | Dobava i ugradnja toplinski izoliranog spremnika hladne/tople vode, akumulatora, kao proizvod Fiorinni Italija ili sl., slijedećih karakteristika:
0
| 0 | - tip PFA 3000
| 0 | - volumen 3000 l
| 0 | - dimenzije d = 1450 mm
| 0 | h = 2720 mm
| 0 | - priključci NO 50 - 4 kom
| 0 | NO 25 - 2 kom
| 0 | - materijal Fe cinčano
| 0 | - radni tlak 6 bar
| 0 | Uz standardne priključke za ispust i odzračivanje, spremnik je opremljen s dodatnim priključkom za ugradnju termometra. S vanjske strane spremnik je zaštićen antikorozivnim premazom, a s unutrašnje pocinačnim zaštitnim slojem. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad spremnika.
0
0
0
0
| 0 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| 0 | - tip PFA 500
| 0 | - volumen 500 l
| 0 | - dimenzije d = 1450 mm
| 0 | h = 2720 mm
| 0 | - priključci NO 50 - 4 kom
| 0 | NO 25 - 2 kom
| 0 | - materijal Fe cinčano
| 0 | - radni tlak 6 bar
| 0 | Uz standardne priključke za ispust i odzračivanje, spremnik je opremljen s dodatnim priključkom za ugradnju termometra. S vanjske strane spremnik je zaštićen antikorozivnim premazom, a s unutrašnje pocinačnim zaštitnim slojem. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za montažu i funkcionalan rad spremnika.
0
0
0
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 2.02 | Dobava i ugradnja automatske regulacije kotlovnice koji obuhvaća slijedeći potreban rad iste, koji uključuje sve potrebne elemente za potrebe rada kotlovnice i elemenata u polju, te ne sadrži napajanje uređaja.
0
0
0
| 0 | U cijeni automatske regulacije je puštanje u pogon od ovlaštenog automatičara, izjava od istog da je automatika ispitana i puštena u rad, te obuka korisnika.
0
0
| 0 | Automatska regulacija, tip ECOMULTI T4_RT sastoji se:
- upravljanja sa radom kotla preko izmjenjivača topline,
- upravlja sa radom polaznog voda grijanja na sekundarnoj
strani izmjenjivača topline preko osjetnika temperature,
- upravlja sa dva kruga grijanja preko troputnih ventila ovisno
o polaznoj temperaturi vode,
- upravlja sa jednim krugom grijanja direktno,
- ovisno o vanjskoj temperaturi zraka upravlja sa radom
grijanja
- osjetnici temperature u instalaciji - 8 kom
|  | vode, | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.03 | Dobava i ugradnja automatske regulacije toplinske podstanice koji obuhvaća slijedeći potreban rad iste, koji uključuje sve potrebne elemente za potrebe rada kotlovnice i elemenata u polju, te ne sadrži napajanje uređaja.
0
0
0
| 0 | U cijeni automatske regulacije je puštanje u pogon od ovlaštenog automatičara, izjava od istog da je automatika ispitana i puštena u rad, te obuka korisnika.
0
0
| 0 | Automatska regulacija, tip ECOMULTI T4_RT sastoji se:
- upravlja sa jednim krugom grijanja preko troputnog ventila ovisno
o polaznoj temperaturi vode,
- ovisno o vanjskoj temperaturi zraka upravlja sa radom
grijanja
- osjetnici temperature u instalaciji - 4 kom
|  | vode, | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.04 | Dobava i ugradnja elemenata automatske regulacije ogrijevnog medija za potrebe rada grijanja i hlađenja, kao proizvod SIEMENS ili sl., kompletno sa spajanjem i puštanjem u pogon.
0
0
0
| 0 | Oprema u polju:
| 0 | - miješajući ventil
| 0 | - troputni ventil, DN 50, kvs 31, VXF31.50 - 1 kom - kontraprirubnice, DN 50 - 3 kom - pogon ventila, 230V - 1 kom
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | - troputni ventil, DN 65, kvs 49, VXF31.65- 1 kom - kontraprirubnice, DN 50 - 3 kom - pogon ventila, 230V - 1 kom
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | - troputni ventil, DN 80, kvs 78, VXF31.80- 1 kom - kontraprirubnice, DN 50 - 3 kom - pogon ventila, 230V - 1 kom
0
| 0 |  | kpl | 2 | 0 | 0
** | 2.05 | Dobava i ugradnja cirkulacijskih crpki, kao proizvod GRUNDFOS Danska ili sl., kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem:
0
0
| 0 | U cijenu je potrebno uzeti u obzir i kontraprirubnice za crpke sa prirubničkim spojem sa pripadajućim vijčanim spojem.
0
| 0 | Cirkulacijska crpka - KOTAO- IZMJENJIVAČ
| 0 | - Tip: TPE2 40-180 N-AF-A-BQQE-FYC
| 0 | - Protok: 21500 l/h
| 0 | - Napor: 70 kPa
| 0 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/4.0 A
| 0 | - Snaga el. motora: 750 W | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | Cirkulacijska crpka - IZMJENJIVAČ-AKUMULATORI VODE
| 0 | - Tip: MAGNA3 50-150 F
| 0 | - Protok: 21500 l/h
| 0 | - Napor: 70 kPa
| 0 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/2.75 A
| 0 | - Snaga el. motora: 601 W | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | Cirkulacijska crpka - RAD. GRIJANJE ulazi 1-3-5-7-9
| 0 | - Tip: MAGNA3 40-180 F
| 0 | - Protok: 13000 l/h
| 0 | - Napor: 100 kPa
| 0 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/2.78 A
| 0 | - Snaga el. motora: 609 W | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | Cirkulacijska crpka - KOTLOVNICA - TOPL. PODSTANICA
| 0 | - Tip: MAGNA3 32-120 F
| 0 | - Protok: 7000 l/h
| 0 | - Napor: 800 kPa
| 0 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/1.55 A
| 0 | - Snaga el. motora: 333 W | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | Cirkulacijska crpka - RAD. GRIJANJE ulazi 11-13-15
| 0 | - Tip: MAGNA3 32-120 F
| 0 | - Protok: 7000 l/h
| 0 | - Napor: 900 kPa
| 0 | - El. priključak: 230 V/50 Hz/1.55 A
| 0 | - Snaga el. motora: 333 W | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.06 | Dobava i ugradnja rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline izrađen iz AISI 304, kao proizvod DANFOSS ili sl., kompletno sa nosivim i pričvrsnim materijalom, slijedećih tehničkih karakteristika :
0
0
0
- sustav kotao-akumulatori
- tip S19A-DG16-86-TMTL80
- kapacitet 600 kW
- nazivni tlak: 10 bar
Temperaturni režim na primarnoj strani: tu/tiz = 90/70 oC
Medij na primarnoj strani: voda
Temperaturni režim na sekundarnoj strani: tu/tiz = 85/65 oC
Medij na primarnoj strani: voda
Pad tlaka na strani primara : 20.35 kPa
Pad tlaka na strani sekundara : 19.29 kPa
Isporuka obuhvaća isporuku izolacije (PU pjena)
| 0 | Ova stavka se izvodi isključivo ako se pokaže da je postojeći izmjenjivač začepljen, odnosno da se ne postižu deklarirani učini grijanja i protoka.
0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.07 | Dobava i ugradnja Biblock omekšivač vode s volumetrijskom proporcionalnom regeneracijom, zajedno sa sustavom samodezinfekcije pri svakoj regeneraciji, ventilom za miješanje i ugrađenim ekonomizatorom, kako bi se smanjila potrošnja soli i vode za regeneraciju do 50% i više. Uređaj je pogodan za obradu vode za piće, tehnološku i procesnu uporabu. Uređaj izrađena od materijala koji su u skladu normom HRN EN 14743:2008
0
0
tip DOMOSOFT UKV-BIO 35 BS
radni tlak: 1,7 - 8 bar
temperatura vode: 5°C - 30°C
temperatura okoline: 5°C - 40°C
nominalni protok vode: 2,0 m3/h
maksimalni protok vode: 2,5 m3/h
solna posuda: 35 l
potrošnja soli kod regeneracije: 4,4 kg
potrošnja soli kod regeneracije: 4.2 kg
ciklički kapacitet: 175 °fr x m3 (pret. 30°Fr tvrdoće)
priključne mjere: 3/4"
dimenzije: d467 x 630 mm
napon i el. snaga: 1 x 230 V; N = 15 W
|  | električna zaštita: IP51 | kpl | 1 | 0 | 0
** | 2.08 | Dobava i ugradnja zatvorene membranske ekspanzijske posude grijanja/hlađenja, kompletno sa spojnim brtvenim materijalom, slijedećih radnih karakteristika :
0
0
| 0 | volumen/radni tlak/tlak otvaranja 100/2/3 | kpl | 3 | 0 | 0
0
** | 2.09 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila, sa spojnim i brtvenim materijalom:
0
| 0 | dimenzije NO 20, 3.5 bar | kpl | 3 | 0 | 0
** | 2.1 | Dobava i ugradnja kuglastih slavina za toplu i hladnu vodu, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
| 0 | NO 15, NP 6 | kpl | 3 | 0 | 0
| 0 | NO 25, NP 6 | kpl | 6 | 0 | 0
| 0 | NO 65, NP 6 | kpl | 9 | 0 | 0
| 0 | NO 80, NP 6 | kpl | 4 | 0 | 0
| 0 | NO 100, NP 6 | kpl | 15 | 0 | 0
0
** | 2.11 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
0
| 0 | NO 65, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
| 0 | NO 80, NP 6 | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | NO 100, NP 6 | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 2.12 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
| 0 |  |  |  | 0
| 0 | NO 65, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
| 0 | NO 80, NP 6 | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 | NO 100, NP 6 | kpl | 3 | 0 | 0
0
** | 2.13 | Dobava i ugradnja prestrujnog ventila, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzije:
0
| 0 | NO 20, NP 6 | kpl | 2 | 0 | 0
0
** | 2.14 | Dobava i ugradnja čeličnih (Č. 1212) bešavnih cijevi, prema HRN C.B5.122, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice, čvrste točke, klizne oslonce, pričvrsnice i sl. za potrebe cjevovoda tople i hladne vode. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
| 0 | U stavku je potrebno uključiti i ličenje cijevi temeljnom bojom u dva sloja, te jednim slojem lak boje. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | NO 15 | m' | 20 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 25 | m' | 20 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 65 | m' | 40 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 80 | m' | 40 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 100 | m' | 60 | 0 | 0 | 0
0
** | 2.15 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod IT-FLEX klasa I ili sl., izolacije za cijevi tople vode, debljine stijenke 13 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koja ima područje primjene do +102 oC, toplinsku vodljivost < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3, otporan na građevinske materijale (gips, vapno, cement), a za potrebe izolacije cijevi grijanja u spuštenom stropu, kompletno sa ljepilom i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva, kao i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
| 0 | NO 15 | m' | 20 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 25 | m' | 20 | 0 | 0 | 0
** | 2.16 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod IT-FLEX klasa I ili sl., izolacije za cijevi tople vode, debljine stijenke 25 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koja ima područje primjene do +102 oC, toplinsku vodljivost < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3, otporan na građevinske materijale (gips, vapno, cement), a za potrebe izolacije cijevi grijanja u spuštenom stropu, kompletno sa ljepilom i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva, kao i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
| 0 | NO 65 | m' | 40 | 0 | 0 | 0
** | 2.17 | Dobava i ugradnja izolacije kao proizvod IT-FLEX klasa I ili sl., izolacije za cijevi tople vode, debljine stijenke 32 mm, sa zatvorenim ćelijama, klase gorivosti B, koja ima područje primjene do +102 oC, toplinsku vodljivost < 0,038 W/mK, gustoću 65 – 80 kg/m3, otporan na građevinske materijale (gips, vapno, cement), a za potrebe izolacije cijevi grijanja u spuštenom stropu, kompletno sa ljepilom i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva, kao i samoljepljivim trakama. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
| 0 | NO 80 | m' | 40 | 0 | 0 | 0
| 0 | NO 100 | m' | 60 | 0 | 0 | 0
0
** | 2.18 | Dobava i ugradnja odzračnih lonaca, volumena V = 3 lit., kompletno sa ventilom za ispust zraka, dimenzije NO 10, te pripadnim cjevovodom, cca 6 m', kao i sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
0
| 0 |  | kpl | 8 | 0 | 0
0
** | 2.19 | Dobava i ugradnja termometra mjernog područja 0 - 120 oC, sa spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 |  | kpl | 20 | 0 | 0
0
** | 2.2 | Dobava i ugradnja manometra mjernog područja 0 - 6 bar sa troputnom slavinom za pražnjenje, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
0
| 0 |  | kpl | 10 | 0 | 0
0
** | 2.21 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnika, kompletno sa spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 |  | kpl | 6 | 0 | 0
0
** | 2.22 | Dobava i ugradnja instalacije vode koja se sastoji iz: cijevnog razvoda iz pocinčanih cijevi dimenzija NO25 dužine 40 m za potrebe ospkrbe vodom izmjenjivača u sklopu kotla radi spriječavanja "kuhanja" vode u instalaciji, te spoja na omekšivač vode, te elektromagnetnog prolaznog ventila sa pogonom DN25, te naliježnog/uranjajućeg termosatata za potrebe uključivanja/isključivanja elektromagnetnog ventila, šest kuglastih ventila DN25 za potrebe ugradnje na cjevovod, te holenderskog spoja nakon omekšivača vode radi montaže fleksibilnog cijeva za potrebe punjenja instalacije, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 2.23 | Dobava i ugradnja PVC cijevi dužine 20 m, NO 25, za potrebe punjenja instalacije grijanja i hlađenja kompletno sa spojnim materijalom.
0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
** | 2.24 | Izrada i ugradnja raznih komada iz profilnog željeza, u svrhu ugradnje opreme i cjevovoda. |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | kg | 50 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 | 0
** | 2.25 | Hladna tlačna proba nakon ugradnje cjevovoda i nakon ugradnje opreme, topla proba, probni pogon i regulacija sistema, te potrebna ispitivanja cijelog sustava. |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
** | 2.26 | Izrada sheme instalacije kotlovnice i toplinske podstanice, te ugradnja na zid. |  |  |  | 0
| 0 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
0
0
| 0 | UKUPNO 2 |  |  |  | 0
0
* | 3 | INSTALACIJA RADIJATORSKIH BALANS VENTILA :
** | 3.01 | Dobava i ugradnja tlačno neovisnih termostatskih radijatorskih ventila, kao proizvod Danfoss ili sl., s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, certificiran prema EN215 za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore. Mogućnost podešavanja protoka (l/h) bez korištenja alata, mogućnost mjerenja pada tlaka preko ventila, PN10 radne temperature do 95°C, kutne ili ravne izvedbe, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
0
0
|  | tip RA-DV, DN15 | kpl | 300 | 0 | 0
** | 3.02 | Dobava i ugradnja radijatorskih prigušnica, kao proizvod Danfoss ili sl., za dvocijevne sustave grijanja, kutne ili ravne izvedbe, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom.
0
0
|  | tip RLV-S, DN15 | kpl | 300 | 0 | 0
** | 3.03 | Dobava i ugradnja termostatskih glava s plinskim punjenjem, za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, kao proizvod Danfos ili sl.. Klasa točnosti upravljanja CA 0.2K sukladno EN215. Za ventile serije RA, kao i za ventilske radijatore proizvođača: Lipovica, Vogel&Noot, De Longhi, Buderus.
0
0
0
0
|  | tip AERO TAMPER | kpl | 300 | 0 | 0
0
0
0
| 0 | UKUPNO 3 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 | DEMONTAŽA : |  |  |  | 0
| 2 | INSTALACIJA KOTLOVNICE I TOPL. PODSTANICE: |  |  |  | 0
| 3 | INSTALACIJA RADIJATORSKIH BALANS VENTILA : |  |  |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
|  | PDV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
|  | Rijeka, 08.2023. |  | Projektant:
Danilo Vujnović, dipl.ing.stroj.